# Aanbestedingstekst voor bewegingsmelders

# Aanwezigheidsmelder theRonda P360-101 UP WH / GR

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, automatische aanwezigheids- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting en HVAC. Detectiebereik rond 360°, bewegend tot 452 m2 (Ø 24 m), montagehoogte tot 10 m, beperking van het detectiebereik met afdekclips (optioneel);

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0.1 W, beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 40; omgevingstemperatuur -15 °C tot +50 °C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0.5); bedrijfmodus als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 Lux, inleerfunctie; nalooptijd 10 s – 60 min; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid; aansluitmogelijkheid voor pulsdrukkers of schakelaars voor handmatige schakeling met automatische herkenning pulsdrukker/schakelaar; impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar;

kanaal H, aanwezigheid: relais, 1 maakcontact potentiaalvrij 220 V DC / 50 W of 250 V AC / 50 VA, inschakelvertraging 0 – 10 min en nawerktijd 10 s – 120 min;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testmodus ter controle van werking en detectiebereik;

inbouwdiepte 37 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis 110A beschermingsgraad IP 44;

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: theRonda P360-101 UP.

Bestelnr.: 2080005 (theRonda P360-101 UP WH, wit)

2080006 (theRonda P360-101 UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening "SendoPro 868-A"

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwhuis 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameters 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Afdekclip ter beperking van het detectiebereik

Optie

Bestelnr.: 9070921